## Instructivo
Hoja de cálculo para determinar el consumo energético de usos en áreas hospitalarias
1° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" reemplazar los pabellones de la hoja por los pabellones a analizar introduciendo la superficie construidad en cada área hospitalaria. Agregar al final de la columna una referencia sobre la calefacción ("CG" o "CE") y sobre la refrigeración ("RE"). Si no se presentan sistemas de climatización señalarlo con "NO".
Nota: las flechas azules indican donde se deben introducir valores manulmente en celdas o conjunto de celdas.
2° Paso
Completar las pestañas de cada pabellón de la hoja por los pabellones a analizar, cambiando el nombre de éstas por las de cada pabellón.
3° Paso
En la pestaña "Consumo gas natural" completar las columnas que solicitan valores de superficie construida, sumando las superficies de cada área hospitalaria y atendiendo a los sistemas de climatización de cada pabellón.
4° Paso
En la pestaña "Valores reales" completar con los datos obtenidos en las mediciones de gas natural y energía eléctrica.
5° Paso
En cada pestaña de cada pabellón completar y corregir la información de cada uso multiplicando la superficie por el consumo específico según corresponda (flechas celestes o verdes).
6° Paso
Reemplzar los datos de la pestaña "Hospital", incluyendo su nombre por el hospital analizado. Realizar las sumas correspondientes para obtener resultados integrados a escala establecimiento.
7° Paso
Verificar resultados con los valores en las celdas encabezadas con "Verificación".

## Edificio placa
Edificio placa
AH | 1N | 2N | 3N | 4N | 5N | 6N | AZ | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 587.74 | 646.67 | 1038.02 | 595.22 | 562.94 | 377.9 | 0 | 3808.49 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 52.52 | 0 | 0 | 363.08 | 0 | 633.91 | 0 | 1049.51 |  | 40.1889 | 30.3896 | 0 | 53.4008 | 10.2862 | 0
DyT | 449.93 | 97.78 | 0 | 89.97 | 0 | 0 | 0 | 637.68
AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAyA | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.14 | 0 | 226.67 | 602.81
AA | 0 | 394.72 | 115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.85
CyB | 131.14 | 168.59 | 165.86 | 152.84 | 134.78 | 131.95 | 42.76 | 927.92
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individuales/Split/pared | Individuales/Estufas/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | 1N: I+E; 2N: 16.129
| Ref+vent | 15.459 | 82.7055 | 5.35 | 0.804 | 66.4952 | 12.429 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 27.1658 | 13.5829 | 0.5 | 0.477 | 6.479 | 12.9581 |  | #DIV/0!
| ACS | 5.6898
| Otros equip. | 0
CI | 1N: I+E; 2N: 6.8351
| Ref+vent | 4.8312
| Cal+vent | 0
| Cal | 8.4874
| ACS | 2.9143
| Otros equip. | 0
DyT | 1N: I+E; 2N: 9.1627
| Ref+vent | 2.9805
| Cal+vent | 0
| Cal | 5.2377
| ACS | 0.13877
| Otros equip. | 0
ADM | 1N: I+E; 2N: 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
SAyA | 1N: I+E; 2N: 3.011
| Ref+vent | 0.94151
| Cal+vent | 0
| Cal | 1.6545
| ACS | 0.4774
| Otros equip. | 0
AA | 1N: I+E; 2N: 2.1691
| Ref+vent | 2.6825 | 14.3513 | 5.35 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.7 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 4.7139 | 2.3569 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0.93596
| Otros equip. | 0
CyB | 1N: I+E; 2N: 2.882
| Ref+vent | 3.4949
| Cal+vent | 0
| Cal | 6.1415
| ACS | 0.12999
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Edificio basamento
Edificio basamento
AH | SS | PB | Imagen satelital
| Superficie [m2] | Superficie [m2] | Superficie [m2]
IN | 0 | 0 | 0 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros equip.
CI | 0 | 0 | 0 |  | 17.5918 | 11.7297 | 0 | 20.6124 | 3.5913 | 66.3035
DyT | 0 | 0 | 0
AD | 69.39 | 553.4 | 622.79
SAyA | 1474.91 | 550.74 | 2025.65
AA | 250.92 | 751.14 | 1002.06
CyB | 263.41 | 294.56 | 557.97
| Sistema para ref. | Sistema para cal. | Tipo de vent
| Individuales/Ventanas | Individuales/Estufas/TBH | Natural
[7 empty] | Mejorando envolvente |  | Mejorando equipos
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Demanda en climatización | SCOP/SEER/eficiencia | Coef de reducción | Nuevo valor de demanda | Nuevo valor de consumo | Coef de eficiencia | Nuevo valor de consumo
IN | I+E | 0
| Ref+vent | 0 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
CI | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
DyT | I+E | 0
| Ref+vent | 0
| Cal+vent | 0
| Cal | 0
| ACS | 0
| Otros equip. | 0
ADM | I+E | 1.4777
| Ref+vent | 1.1922
| Cal+vent | 0
| Cal | 2.095
| ACS | 0.069387
| Otros equip. | 0
SAyA | I+E | 10.1179
| Ref+vent | 3.1638
| Cal+vent | 0
| Cal | 5.5597
| ACS | 1.6042
| Otros equip. | 66.3035
AA | I+E | 4.2632
| Ref+vent | 5.2722 | 25.3064 | 4.8 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal+vent | 0 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| Cal | 9.2647 | 4.6324 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| ACS | 1.8395
| Otros equip. | 0
CyB | I+E | 1.733
| Ref+vent | 2.1015
| Cal+vent | 0
| Cal | 3.693
| ACS | 0.078167
| Otros equip. | 0
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## HIGA "Dr. Prof. Rodolfo Rossi"
HIGA "Dr. Prof. Rodolfo Rossi"
AH | Imagen satelital
Superficie [m2]
IN | 3808.49 |  | I+E | Ref+vent | Cal+vent | Cal | ACS | Otros Equip.
CI | 1049.51 |  | 57.7807 | 42.1193 | 0 | 74.0132 | 13.8775 | 66.3035
DyT | 637.68
AD | 622.79 |  | Verificación
SAyA | 2628.46 |  | E. Eléctrica | Gas natural
AA | 1511.91 |  | 99.8999 | 154.1941
CyB | 1485.89
Total | 11744.73
AH | Usos | Consumo por fuente [TEP/año] | Consumo por camas | Camas
IN | I+E | 16.129 | 0.15509 | 104 | 64.4435
| Ref+vent | 15.459 | 0.14864
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 27.1658 | 0.26121
| ACS | 5.6898 | 0.054709
| Otros equip. | 0 | 0
CI | I+E | 6.8351 | 0.065722 |  | 23.068
| Ref+vent | 4.8312 | 0.046454
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 8.4874 | 0.081609
| ACS | 2.9143 | 0.028022
| Otros equip. | 0 | 0
DyT | I+E | 9.1627 | 0.088103 |  | 17.5197
| Ref+vent | 2.9805 | 0.028659
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 5.2377 | 0.050362
| ACS | 0.13877 | 0.0013344
| Otros equip. | 0 | 0
ADM | I+E | 1.4777 | 0.014209 |  | 4.8343
| Ref+vent | 1.1922 | 0.011463
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 2.095 | 0.020145
| ACS | 0.069387 | 0.00066719
| Otros equip. | 0 | 0
SAyA | I+E | 13.1288 | 0.12624 |  | 92.8334
| Ref+vent | 4.1053 | 0.039474
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 7.2142 | 0.069368
| ACS | 2.0816 | 0.020016
| Otros equip. | 66.3035 | 0.63753
AA | I+E | 6.4324 | 0.06185 |  | 31.1412
| Ref+vent | 7.9547 | 0.076487
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 13.9786 | 0.13441
| ACS | 2.7755 | 0.026687
| Otros equip. | 0 | 0
CyB | I+E | 4.6149 | 0.044374 |  | 20.2539
| Ref+vent | 5.5964 | 0.053811
| Cal+vent | 0 | 0
| Cal | 9.8344 | 0.094562
| ACS | 0.20816 | 0.0020016
| Otros equip. | 0 | 0
Para LEAP
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Valores teóricos
Área Hospitalaria (AH) | Consumos teóricos [kWh/día] (1) | Superficie de AH [m2] (2) | Consumo específico [kWh/día*m2] | Consumo anual [kWh/año*m2] | Consumo anual [TEP/año*m2] | Iluminación + Equipamiento [%] | Climatización [%] | Consumo anual Iluminación + Equipamiento [TEP/año] | Consumo anual Climatización [TEP/año] | Consumo Iluminación + Equipamiento [%] | Consumo Climatización [%]
Internación | 2189.248 | 3808.49 | 0.57483 | 209.8143 | 0.018041 | 0.14888 | 0.85112 | 325.9345 | 1863.3135 | 0.17648 | 0.36704
Cirugía | 808.32 | 1049.21 | 0.77041 | 281.199 | 0.024179 | 0.2798 | 0.7202 | 226.1675 | 582.1525 | 0.12246 | 0.11467
DyT | 841.603 | 637.68 | 1.3198 | 481.723 | 0.041421 | 0.57313 | 0.42687 | 482.3493 | 359.2537 | 0.26117 | 0.070767
Administración | 185.041 | 622.79 | 0.29712 | 108.4474 | 0.0093248 | 0.22342 | 0.77658 | 41.3422 | 143.6988 | 0.022385 | 0.028306
SAyA | 1194.436 | 2628.46 | 0.45442 | 165.8649 | 0.014262 | 0.58572 | 0.41428 | 699.61 | 494.826 | 0.37881 | 0.097472
AA | 997.115 | 1511.91 | 0.65951 | 240.72 | 0.020698 | 0.038428 | 0.96157 | 38.3175 | 958.7975 | 0.020747 | 0.18887
Circulaciones | 707.71 | 1485.89 | 0.47629 | 173.8447 | 0.014948 | 0.046859 | 0.95314 | 33.1626 | 674.5474 | 0.017956 | 0.13287
Total | 6923.473 | 11744.43 | 0.58951 | 215.1716 | 0.018501 |  |  | 1846.8835 | 5076.5895 | 1 | 1
(1) | https://drive.google.com/open?id=0Bz3sfV4ZQ06NMXRJbFhEb08zVVk
(2) | https://doi.org/10.17632/nj82bhvvtd.2
Note on B1: Santiago Fondoso: Página 159 (Martini, 2010) - Con corrección en "Internación".
Note on C1: Santiago Fondoso: Cuantificación de superficies en planos CAD, 2002.
Se utiliza en "Consumo gas natural"

## Valores reales
Fuente energética | Consumo anual [TEP/año]
Energía eléctrica | 99.8999
Gas natural | 154.1941
Calefacción | 74.0132 | 0.48
ACS | 13.8775 | 0.09
Otros equipos | 66.3035 | 0.43
Nota: Se obtiene a partir del consumo en ACS (Establecimiento/Pabellón) y mediciones mensuales.

## Consumo eléctrico
Participación en I+E (calefacció a electricidad) [%] | Consumo I+E (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (calefacción a gas) [%] | Consumo I+E (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en I+E (sin climatización) [%] | Consumo I+E (sin climatización) [TEP/año] | Consumo esp. I+E ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación refrigeración (calefacción a gas) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a gas) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a gas) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en refrigeración (calefacción a electricidad) [%] | Consumo refrigeración (calefacción a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. refrigeración (calefacción a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Participación en calefacción (a electricidad) [%] | Consumo calefacción (a electricidad) [TEP/año] | Consumo esp. calefacción (a electricidad) ajustado al consumo de electricidad [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie GN + I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie de AH con calefacción a electricidad [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Consumo teórico total por AH [TEP/año] | Consumo total por AH ajustado al consumo eléctrico [TEP/año] | Consumo teórico total [TEP/año] | Coeficiente de ajuste al consumo de electricidad | Verificación
0.14888 | 0 | #DIV/0! | 0.51061 | 16.129 | 0.004235 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.48939 | 15.459 | 0.0040591 | 0.12767 | 0 | #DIV/0! | 0.72345 | 0 | #DIV/0! | 3808.49 | 68.7081 | 31.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.296 | 0.45974 | 99.8999
0.2798 | 0 | #DIV/0! | 0.58588 | 6.8351 | 0.0065127 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.41412 | 4.8312 | 0.0046033 | 0.10803 | 0 | #DIV/0! | 0.61217 | 0 | #DIV/0! | 1049.51 | 25.3759 | 11.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.57313 | 0 | #DIV/0! | 0.75455 | 9.1627 | 0.014369 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.24545 | 2.9805 | 0.004674 | 0.06403 | 0 | #DIV/0! | 0.36284 | 0 | #DIV/0! | 637.68 | 26.4132 | 12.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.22342 | 0 | #DIV/0! | 0.55347 | 1.4777 | 0.0023727 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.44653 | 1.1922 | 0.0019143 | 0.11649 | 0 | #DIV/0! | 0.66009 | 0 | #DIV/0! | 622.79 | 5.8074 | 2.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.58572 | 0 | #DIV/0! | 0.76179 | 13.1288 | 0.0049949 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.23821 | 4.1053 | 0.0015619 | 0.062141 | 0 | #DIV/0! | 0.35213 | 0 | #DIV/0! | 2628.46 | 37.4866 | 17.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.038428 | 0 | #DIV/0! | 0.4471 | 6.4324 | 0.0042545 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.5529 | 7.9547 | 0.0052613 | 0.14424 | 0 | #DIV/0! | 0.81734 | 0 | #DIV/0! | 1511.91 | 31.2938 | 14.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.046859 | 0 | #DIV/0! | 0.45194 | 4.6149 | 0.0031058 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.54806 | 5.5964 | 0.0037663 | 0.14297 | 0 | #DIV/0! | 0.81017 | 0 | #DIV/0! | 1485.89 | 22.211 | 10.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 |  |  | 217.296 | 99.8999 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
CE + RE + I+E
RE + I+E
RE + I+E
I+E (CG/NO)
I+E (NO/NO)

## Consumo gas natural
Participación en calefacción (gas/ electricidad) [%] Martini (2010) | Consumo anual calefacción (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en ACS [%] Basualdo (2017) | Consumo anual ACS (gas natural) [TEP/año*m2] | Participación en otros equipos [%] | Consumo anual otros equipos (gas natural) [TEP/año*m2] | Superficie GN + RE + I+E [m2] | Superficie GN + I+E [m2] | Superficie con ACS [m2] | Superficie con otros equipos [m2] | Superficie CE + RE + I+E [m2] | Consumo Calefacción [TEP/año] | Consumo ACS [TEP/año] | Cosnumo otros equipos [TEP/año] | Superficie solo I+E [m2] | Edificio Placa | Edificio Basamento | Pabellón 3 | Pabellón 4 | Pabellón 5 | Pabellón 6 | Pabellón 7 | Pabellón 8 | Pabellón 9 | Pabellón 10 | Pabellón 11 | Pabellón 12 | Pabellón 13 | Pabellón 14 | Verificación
0.36704 | 0.007133 | 0.41 | 0.001494 | 0 | #DIV/0! | 3808.49 |  | 3808.49 | 0 |  | 27.1658 | 5.6898 | 0 |  | 3808.49 | 0 | [12 empty] | 3808.49
0.11467 | 0.008087 | 0.21 | 0.0027768 | 0 | #DIV/0! | 1049.51 |  | 1049.51 | 0 |  | 8.4874 | 2.9143 | 0 |  | 1049.51 | 0 | [12 empty] | 1049.51
0.070767 | 0.0082136 | 0.01 | 0.00021762 | 0 | #DIV/0! | 637.68 |  | 637.68 | 0 |  | 5.2377 | 0.13877 | 0 |  | 637.68 | 0 | [12 empty] | 637.68
0.028306 | 0.0033639 | 0.005 | 0.00011141 | 0 | 0 | 622.79 |  | 622.79 | 622.79 |  | 2.095 | 0.069387 | 0 |  | 0 | 622.79 | [12 empty] | 622.79
0.097472 | 0.0027447 | 0.15 | 0.00079195 | 1 | 0.032732 | 2628.46 |  | 2628.46 | 2025.65 |  | 7.2142 | 2.0816 | 66.3035 |  | 602.81 | 2025.65 | [12 empty] | 2628.46
0.18887 | 0.0092457 | 0.2 | 0.0018358 | 0 | 0 | 1511.91 |  | 1511.91 | 1002.06 |  | 13.9786 | 2.7755 | 0 |  | 509.85 | 1002.06 | [12 empty] | 1511.91
0.13287 | 0.0066185 | 0.015 | 0.00014009 | 0 | 0 | 1485.89 |  | 1485.89 | 557.97 |  | 9.8344 | 0.20816 | 0 |  | 927.92 | 557.97 | [12 empty] | 1485.89
1 |  | 1 |  | 1 |  | 11744.73 |  |  |  | 0 | 74.0132 | 13.8775 | 66.3035 | 0 | G | G | [12 empty] | 11744.73
Se utiliza en "Consumo eléctrico"
Otros eq.
ACS
CG